## Лист1
Контрольный замер нагрузок по ПС "Транзитная" 110/10 кВ за 16.06.2021 г.
Наименование, | Время местное, час
номер фидера | 00-00 | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00
Нагрузка, кВт
Ввод ГПП | 7872 | 7696 | 7824 | 7664 | 7792 | 7968 | 8864 | 8864 | 9104 | 11120 | 11296 | 11120 | 10320 | 10368 | 10000
Нагрузка, подключенная к АЧР, кВт
ф. № 4, РП-1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0
ф. № 42, РП-1 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 680 | 740
ф. № 10, "ПСО КПДиСК" | 282 | 254 | 282 | 272 | 260 | 230 | 176 | 234 | 272 | 326 | 662 | 628 | 344 | 536 | 494
ф. №38, "ПСО КПДиСК" | 340 | 360 | 350 | 388 | 388 | 320 | 344 | 320 | 432 | 456 | 820 | 738 | 566 | 536 | 512
ф. №31, ООО "КнауфГипс" | 670 | 676 | 634 | 710 | 750 | 886 | 1346 | 1436 | 1422 | 1306 | 1378 | 1374 | 944 | 1500 | 1348
ф. №15, ООО "КнауфГипс" | 1188 | 1178 | 1264 | 1166 | 1096 | 1266 | 1782 | 1732 | 1744 | 1928 | 1956 | 1902 | 1658 | 2050 | 1924
ф. № 8, РП-4 | 90 | 88 | 84 | 84 | 76 | 54 | 54 | 60 | 78 | 112 | 150 | 184 | 164 | 396 | 396
ф. № 34, РП-4 | 256 | 236 | 230 | 222 | 224 | 208 | 204 | 216 | 230 | 492 | 486 | 464 | 1088 | 378 | 358
Нагрузка "1Т", яч.2
Активная, кВт | 4272 | 4096 | 4304 | 4080 | 4144 | 4288 | 4720 | 4688 | 4800 | 5904 | 6128 | 6080 | 5328 | 0 | 0
Реактивная, кВар | 372 | 374 | 376 | 377 | 377 | 377 | 377 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 0 | 0
Нагрузка "2Т", яч.46
Активная, кВт | 3600 | 3600 | 3520 | 3584 | 3648 | 3680 | 4144 | 4176 | 4304 | 5216 | 5168 | 5040 | 4992 | 10368 | 10000
Реактивная, кВар | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 | 4336 | 4352
Ток, А
на стороне 10 кВ | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | 670 | 700 | 680 | 700 | 670 | 700 | 640
Наименование, | Время местное, час
номер фидера | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00
Нагрузка, кВт
Ввод ГПП | 10336 | 11424 | 12208 | 12032 | 10848 | 11088 | 10928 | 9760 | 9063 | 9232 | 9568
Нагрузка, подключенная к АЧР, кВт
ф. № 4, РП-1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
ф. № 42, РП-1 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865
ф. № 10, "ПСО КПДиСК" | 556 | 830 | 1180 | 882 | 950 | 1146 | 1008 | 508 | 278 | 248 | 258
ф. №38, "ПСО КПДиСК" | 772 | 892 | 848 | 1008 | 652 | 872 | 854 | 632 | 384 | 374 | 378
ф. №31, ООО "КнауфГипс" | 924 | 1290 | 1404 | 1362 | 1236 | 1272 | 1290 | 1160 | 1276 | 1328 | 1354
ф. №15, ООО "КнауфГипс" | 1608 | 1920 | 1960 | 1992 | 1940 | 1926 | 1890 | 1792 | 2038 | 1966 | 2154
ф. № 8, РП-4 | 184 | 208 | 206 | 196 | 180 | 170 | 86 | 84 | 56 | 44 | 68
ф. № 6, РП-4 | 650 | 590 | 1052 | 926 | 294 | 296 | 268 | 196 | 258 | 254 | 236
Нагрузка "1Т", яч.2
Активная, кВт | 5568 | 6208 | 5744 | 6336 | 6304 | 6288 | 6176 | 5424 | 5063 | 5264 | 5552
Реактивная, кВар | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
Нагрузка "2Т", яч.46
Активная, кВт | 4768 | 5216 | 6464 | 5696 | 4544 | 4800 | 4752 | 4336 | 4000 | 3968 | 4016
Реактивная, кВар | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 264 | 264 | 263 | 264
Ток, А
на стороне 10 кВ | 650 | 620 | 650 | 630 | 620 | 620 | 600 | 580 | 560 | 560 | 560